## 设备样本表--燃气轮机
序号 | 输出功率kw | 公司-型号 | 发电效率(%) | 热耗率(kJ/kW*h) | 发电率kw/N㎥ | 产汽率kg/N㎥ | 样本排烟气量(t/h) | 烟气温度(℃) | 烟气冷却温度(℃) | 蒸汽温度(℃) | 蒸汽压力(MPa) | 蒸汽焓值kJ/kg | 蒸汽产量(t/h) | 燃机燃料输入量(GJ/h) | 样本燃料耗量（N㎥） | 长(m) | 宽(m) | 高(m) | 备注
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3515 | Solar-Centaur 40 | 27.9 | 12910 |  |  | 67.9 | 446 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 8.9/24.2/51.3 | 45.1 | 1282.6058 | 9.8 | 2.6 | 3.2
3 | 4600 | Solar-Centaur 50 | 29.3 | 12270 |  |  | 68.2 | 513 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 11.5/24/51 | 56 | 1592.5926 | 9.8 | 2.6 | 3.2
4 | 4600 | Solar-Mercury 50 | 38.5 | 9351 |  |  | 63.7 | 377 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 6.3/22.4/47.4 | 42.7 | 1214.3519 | 11.1 | 3.2 | 3.7
5 | 5250 | SIEMENS-SGT-100 | 30.5 | 11815 |  |  | 74.88 | 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 5700 | Solar-Taurus 60 | 31.5 | 11465 |  |  | 77.7 | 516 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 13.5/28.1/59.2 | 64.4 | 1831.4815 | 9.8 | 2.6 | 3.2
7 | 6300 | Solar-Taurus 65 | 32.9 | 10943 |  |  | 74.1 | 555 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 14.6/27.4/58.2 | 67.3 | 1913.955 | 9.8 | 2.6 | 3.3
8 | 6630 | MAN-MGT6100 | 32.2 | 11190 |  |  | 94 | 505 | - | - | - | - | - | 73.92 | 2102.2222 | 14.3 | 3 | 7.4
9 | 6750 | SIEMENS-SGT-200 | 31.5 | 11418 |  |  | 105.48 | 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 6900 | MAN-MGT6200 | 34 | 10590 |  |  | 101 | 460 | - | - | - | - | - | 72.96 | 2074.9206 | 8.6 | 2.9 | 4
11 | 7900 | SIEMENS-SGT-300 | 31.2 | 11532 |  |  | 107.28 | 537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 7965 | Solar-Taurus 70 | 34.3 | 10505 | 3.43 | 6.88 | 96.775 | 510 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 16.4/34.4/72.9 | 82.2 | 2337.6984 | 11.1 | 2.5 | 3.3
13 | 9450 | Solar-Mars 90 | 31.9 | 11300 |  |  | 144.5 | 465 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 21.2/51.4/108.6 | - | - | 14.5 | 2.8 | 3.8
14 | 10080 | MAN-THM1304-12N | 29.2 | 12380 |  |  | 167.4 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 10500 | MAN-THM1304-10N | 30.4 | 11840 |  |  | 167.4 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
16 | 11250 | 中航-QD100 | 31.36 | 11481 |  |  | 171 | 482 | - | - | - | - | - | - | - | 6.535 | 3.2 | 3.05
17 | 11400 | Solar-Mars 100 | 32.9 | 10935 |  |  | 154.1 | 490 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 24.2/55.1/116.4 | 124.7 | 3546.3624 | 14.5 | 2.8 | 3.8
18 | 11500 | 中航-QD128 | 27 | 13337 |  |  | 217.76 | 494 | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | 3.3 | 4.28
19 | 12900 | SIEMENS-SGT-400 | 34.8 | 10355 |  |  | 141.84 | 555 | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 2.85 | 10.8
20 | 14330 | SIEMENS-SGT-400 | 35.4 | 10178 |  |  | 159.48 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 2.85 | 10.8
21 | 15000 | Solar-Titan 130 | 35.2 | 10232 |  |  | 177.9 | 500 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 29.3/64.1/135.3 | 152.2 | 4328.4392 | 14 | 3.2 | 3.3
22 | 17180 | SIEMENS-SGT-500 | 32.2 | 11180 |  |  | 332.28 | 375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
23 | 21700 | Solar-Titan 250 | 38.9 | 9260 |  |  | 245.7 | 465 | 135 | 余热/871/1538 | 1 | 2780.1318 | 35.8/88.7/188.9 | 199.7 | 5679.2989 | 18.1 | 3.4 | 3.6
24 | 23200 | GE-LM2500 | 36.6 | 9830 |  |  | 259.2 | 539 | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 4.5 | 9
25 | 24770 | SIEMENS-SGT-600 | 34.2 | 10533 |  |  | 289.44 | 543 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
26 | 29060 | SIEMENS-SGT-700 | 36 | 9999 |  |  | 327.6 | 518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
27 | 31100 | GE-MS5002E | 35 | 10285 |  |  | 363.6 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
28 | 31900 | GE-LM2500+ | 38.8 | 9269 |  |  | 320.4 | 525 | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 4.5 | 9
29 | 34500 | GE-LM2500+G4 | 39.2 | 9188 |  |  | 320.4 | 535 | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 4.5 | 9
31 | 47000 | SIEMENS-SGT-800 | 37.5 | 9597 |  |  | 473.4 | 544 | - | - | - | - | - | - | - | 27.178 | 9.012 | 14.402
33 | 50500 | SIEMENS-SGT-800 | 38.3 | 9407 |  |  | 483.12 | 553 | - | - | - | - | - | - | - | 26.178 | 8.012 | 13.402
34 | 100100 | GE-LMS100 PB+ | 43.8 | 8245 |  |  | 806.4 | 409 | - | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 22.2 | -
35 | 113400 | GE-LMS100 PA+ | 43.5 | 8331 |  |  | 846 | 413 | - | - | - | - | - | - | - | 34.4 | 22.2 | -
返 回

## 燃气内燃机
序号 | 公司-型号 | 发电功率(kW) | 缸套水温度 进口/出(℃) | 缸套水热量(kW) | 中间冷却水热量(kW) | 润滑油热量(kW) | 排气温度(℃) | 排气质量流量(kg/h) | 烟气冷却温度(℃) | 烟气冷却至设定温度的热量(kW) | 热效率(%) | 发电效率(%) | 尺寸
[13 empty] | 长(m) | 宽(m) | 高(m)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MWM-TCG2020V16 | 1560 | 80/93 | 805 | 139 | - | 434 | 8999 | 120 | 861 | 44.9 | 42.1 | - | - | -
2 | MWM-TCG2020V16K | 1500 | 82/93 | 744 | 167 | - | 495 | 8973 | 120 | 1035 | 47 | 39.6 | - | - | -
3 | MWM-TCG2032V16 | 4300 | 78/90 | 1474 | 375 | 493 | 464 | 23451 | 120 | 2475 | 44.1 | 42.7 | - | - | -
5 | MWM-TCG2016V08C | 400 | 84/92 | 213 | 26 | - | 456 | 2298 | 120 | 237 | 46.2 | 41.1 | - | - | -
6 | MWM-TCG2016V12C | 600 | 84/92 | 331 | 43 | - | 461 | 3489 | 120 | 364 | 47.1 | 40.6 | - | - | -
7 | MWM-TCG2016V16C | 800 | 84/92 | 433 | 60 | - | 464 | 4652 | 120 | 490 | 46.9 | 40.7 | - | - | -
8 | MWM-TCG2020V12 | 1200 | 80/93 | 633 | 111 | - | 419 | 6854 | 120 | 624 | 44.4 | 42.4 | - | - | -
9 | MWM-TCG2020V12K | 1125 | 82/93 | 578 | 128 | - | 488 | 6687 | 120 | 756 | 46.9 | 39.6 | - | - | -
10 | MWM-TCG2020V12K1 | 1000 | 82/93 | 539 | 90 | - | 517 | 5801 | 120 | 713 | 48.3 | 38.6 | - | - | -
11 | MWM-TCG2020V20 | 2000 | 80/93 | 1055 | 178 | - | 420 | 11484 | 120 | 1047 | 44.5 | 42.4 | - | - | -
12 | 卡特皮勒-CG170-12 | 1200 | 80/93 | 608 | 106 | - | 414 | 6476 | 120 | 581 | 43.3 | 43.7 | - | - | -
13 | 卡特皮勒-CG170-16 | 1560 | 80/93 | 772 | 133 | - | 430 | 8503 | 120 | 804 | 43.8 | 43.3 | - | - | -
14 | 卡特皮勒-CG170-20 | 2000 | 80/93 | 1005 | 178 | - | 414 | 10842 | 120 | 972 | 43.7 | 43.7 | - | - | -
15 | 卡特皮勒-CG260-16 | 4500 | 78/90 | 1647 | 354 | 683 | 380 | 24616 | 120 | 1932 | 42.2 | 44.6 | - | - | -
16 | 卡特皮勒-G3520H | 2586 | - | 570 | 125 | 227 | 405 |  | 25/120 | 1043 | 39.5 | 45 | - | - | -
17 | 卡特皮勒-G3516H | 2077 | - | 472 | 77 | 185 | 395 |  | 25/120 | 865 | 41.8 | 44.7 | - | - | -
18 | 卡特皮勒-G3512E | 1015 | ?/99 | 403 | - | 403 | 413 |  | 25/120 | 503 | 0 | 41.7 | 4.625 | 1.8275 | 2.2546
19 | 卡特皮勒-CG132-8 | 400 | 84/92 | 204 | 25 |  | 455 | 2180 | 120 | 224 | 45.2 | 42.3 | 3090 | 1490 | 2190
20 | 卡特皮勒-CG132-12 | 600 | 84/92 | 314 | 40 |  | 457 | 3290 | 120 | 340 | 45.9 | 42 | 3690 | 1490 | 2160
21 | 卡特皮勒-CG132-16 | 800 | 84/92 | 406 | 56 |  | 457 | 4354 | 120 | 450 | 45.3 | 42.4 | 4060 | 1490 | 2110
22 | 卡特皮勒-CG260-12 | 3333 | 78/90 | 1094 | 290 |  | 444 | 17597 | 120 | 1741 | 42.4 | 44.1 | 7860 | 2660 | 3390
24 | GE-JMS616GS-N.L | 2677 | ?/95 | 436 | 936 | 253 | 390 | 15275 | - | 0 | 23.4 | 43 | 8.3 | 2.2 | 2.8
27 | GE-JMS312-N.L | 635 | ?/95 | 208 | 98 | 70 | 432 | 3402 | - | 0 | 24.1 | 40.6 | 4.7 | 2.3 | 2.3
28 | GE-JMS420-N.L | 1413 | ?/95 | 340 | 271 | 179 | 426 | 7525 | 180/100 | 579 | 23 | 41.2 | 7.1 | 1.8 | 2.2
29 | GE-JMS420-N.L | 1413 | ?/95 | 379 | 223 | 186 | 415 | 7586 | 180/100 | 556 | 23.3 | 41.7 | 7.1 | 1.8 | 2.2
30 | 康明斯-C995N5C | 995 | 81/90 | 780 |  |  | 462 | 5400 | 120 | 0 | 0 | 41
31 | 康明斯-C1160N5C | 1160 | 85/95 | 780 |  |  | 469 | 6984 | 120 | 0 | 0 | 39.3
32 | 康明斯-C1200N5C | 1200 | 80/90 | 780 |  |  | 445 | 6408 | 120 | 0 | 0 | 42
33 | 康明斯-C1400N5C | 1400 | 79/90 | 780 |  |  | 434 | 7812 | 120 | 0 | 0 | 42.5
34 | 康明斯-C1540N5C | 1540 | 80/90 | 892 |  |  | 373 | 7992 | 120 | 0 | 0 | 44
35 | 康明斯-C1750N5C | 1750 | 97/110 | 669 |  |  | 505 | 9900 | 120 | 0 | 0 | 39
36 | 康明斯-C2000 N5C | 2000 | 75/92 | 780 | - | 279 | 451 | 12204 | 120 | 0 | 0 | 40.9 | 6.07 | 2.16 | 2.78